SELECTION TOOL 計算式列表

- Pressure Switch

  - BAR

    - 計算式維持舊版

    - Pre-charge= Cut-in值-0.2

  - PSI

    - 計算式維持舊版

    - Pre-charge= Cut-in值-2

- VSD/VFD

  - BAR

    - Water Flow 值為 X, Set Pressure 值為Y

    - X/36 = 得出壓力桶最小規格

    - 結果推薦，以大於或等於此數值的壓力桶

    - 36為固定參數，不可更動

    - 當Set pressure值大於等於8.5bar顯示MEGA型號

    - Pre-charge= (Y+0.1)*0.65

  - PSI

    - Water Flow 值為 X, Set Pressure 值為Y

    - X/36 = 得出壓力桶最小規格

    - 結果推薦，以大於或等於此數值的壓力桶

    - 36為固定參數，不可更動

    - 當Set pressure值大於等於120psi顯示MEGA型號

    - Pre-charge= (Y+1.5)*0.65

- Thermal Expansion Tank

  - BAR

    - Total Water Volume輸入值為 A

    - A×0.044 = 得出壓力桶最小規格。

    - 結果推薦，以大於或等於此數值的壓力桶。

    - 0.044為固定參數，不可更動

    - Pre-charge= Operating Pressure-0.2

  - PSI

    - Total Water Volume輸入值為 A

    - A×0.044 = 得出壓力桶最小規格。

    - 結果推薦，以大於或等於此數值的壓力桶。

    - 0.044為固定參數，不可更動

    - Pre-charge= (Operating Pressure+0.1)*0.65